附件3

高、低压电气设备预防性试验及维护内容

| 一、停电试验部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要试验设备 | 主要试验内容 | 备注 |
| 1 | 变压器 | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试 |  |
| 2 | 高压进线柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 因外线路停电不受本公司控制，进线开关线路侧设备不在试验范围 |
| 3 | 高压计量柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 |  |
| 4 | 高压母联柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 |  |
| 5 | 高压出线柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 |  |
| 6 | 低压进线柜 | 绝缘电阻测试、电流回路及表计检测 |  |
| 7 | 低压电容柜 | 绝缘电阻测试、电容测试 |  |
| 8 | 高压电缆 | 绝缘电阻测试 |  |
| 9 | 低压电缆 | 绝缘电阻测试 |  |
| 10 | 高压避雷器 | 绝缘电阻测试、直流参考电压及泄漏测试 |  |
| 11 | 继电保护 | 保护定值整定及校验 |  |
| 12 | 备 自 投 | 备用电源自动投入测试 |  |
| 13 | 变压器油样 | 油样常规试验 |  |
| 14 | 高压令克 | 绝缘电阻测试、交流耐压 |  |
| 15 | 高压负荷开关 | 绝缘电阻测试、交流耐压 |  |
| 16 | 接地网 | 接地电阻测试 |  |
| 17 | 发电机 | 发电机闭锁试验、本体试验(绝缘、直流电阻)、自动试验及一次接线图绘制 |  |
| 18 | 蓄电池 | 蓄电池容量测试，放电试验 |  |
| 19 | 安全工器具 | 绝缘靴、绝缘手套、令克棒、验电器 |  |
| 20 | 仪表 | 精度校验 |  |
| 二、停电定检部分 |  |  |  |
| （一）户外高压部分 |  |  |  |
| 序号 | 主要检查部位 | 主要检修内容 | 备注 |
| 1 | 户外柱上真空开关 | 对分、合闸进行操作，如不正常进行检修。登杆检查进、出线接线部位接线有无松动，有无放电痕迹。 | 外部线路停电配合情况下进行。 |
| 2 | 户外柱上真空开关支架 | 登杆检查支架陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 3 | 用户分界开关 | 对分、合闸进行操作，如不正常进行检修。登杆检查进、出线接线部位接线有无松动，有无放电痕迹。 | 外部线路停电配合情况下进行。 |
| 4 | 用户分界开关开关支架 | 登杆检查支架陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 5 | 高压令克 | 对分、合闸进行操作，如不正常进行检修。登杆检查进、出线接线部位接线有无松动，有无放电痕迹，清洁令克三相瓷裙。 | 外部线路停电配合情况下进行 |
| 6 | 高压令克担 | 登杆检查支架陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 7 | 高压隔离开关 | 对分、合闸进行操作，如不正常进行检修。登杆检查进、出线接线部位接线有无松动，有无放电痕迹，清洁开关三相瓷裙。 |  |
| 8 | 高压隔离开关担 | 登杆检查支架陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 9 | 高压绝缘子（瓷瓶、复合） | 登杆检查有无击穿、放电痕迹。 |  |
| 10 | 高压引线 | 登杆检查有无击穿、放电痕迹。线夹接头处有无松动。导线有无断股。 |  |
| 11 | 线夹 | 登杆检查与导线连接有无松动 |  |
| 12 | 高压避雷器 | 登杆检查有无击穿、放电痕迹。 |  |
| 13 | 高压避雷器担 | 登杆检查支架陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 14 | 户外高压电缆头 | 登杆检查有无击穿、放电痕迹。 |  |
| 15 | 接火杆上杆电缆外观 | 登杆检查有无击穿、放电痕迹。 |  |
| 16 | 高压电缆枕头担 | 登杆检查支架陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 17 | 高压电缆保护夹 | 登杆检查支架陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 18 | 接地线 | 登杆检查接地线连接部位是否固。 |  |
| （二）干式变压器 |  |  |  |
| 序号 | 主要检查部位 | 主要检修内容 | 备注 |
| 1 | 外观检查 | 有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂 |  |
| 2 | 高、低压接线柱 | 高、低压接线、导杆本体有无松动、进行紧固 |  |
| 3 | 高压组别联接杆 | 高压组别联接杆有无松动、进行紧固 |  |
| 4 | 调压分接联片 | 调压分接联片螺丝紧固 |  |
| 5 | 变压器温控仪、风机 | 运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象 |  |
| 6 | 变压器各部位螺栓 | 变压器各部位螺栓紧固，绝缘垫块有无位移、松动或脱落 |  |
| （三）油浸式变压器 |  |  |  |
| 序号 | 主要检查部位 | 主要检修内容 | 备注 |
| 1 | 外观检查 | 清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油 |  |
| 2 | 高、低压接线柱 | 高、低压接线、导杆本体有无松动 |  |
| 3 | 呼吸器 | 检查是否更换 |  |
| 4 | 胶珠、密封胶垫 | 老化更换 |  |
| 5 | 调压阀 | 档位调节是否正常 |  |
| 6 | 油标 | 缺油加油 |  |
| 7 | 取油样 | 油样试验 | 三年一次 |
| （四）户内高压设备 |  |  |  |
| 序号 | 主要检查部位 | 主要检修内容 | 备注 |
| 1 | 高压进线柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。 | 外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不能专门办理外线停电配合检查 |
| 2 | 高压计量柜 | 检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 | 在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查 |
| 3 | 高压母联柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |  |
| 4 | 高压出线柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |  |
| （五）户内低压设备 |  |  |  |
| 序号 | 主要检查部位 | 主要检修内容 | 备注 |
| 1 | 低压进线柜 | 检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |  |
| 2 | 低压计量柜 | 检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 | 在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查 |
| 3 | 低压母联柜 | 检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |  |
| 4 | 低压出线柜 | 检查刀开关、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |  |
| 5 | 电容柜 | 检查无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |  |
| 6 | 低压配电箱 | 总进线开关分、合是否正常，检查一、二次线是否有发热、烧焦现象。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。封堵孔洞。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 |  |
| 三、不停电巡视部分 |  |  |  |
| （一）户外高压部分 |  |  |  |
| 序号 | 巡视设备部位 | 主要检查内容 | 备注 |
| 1 | 户外柱上真空开关支架 | 支架陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 2 | 用户分界开关 | 开关进、出线接线柱接线部位有无放电；分、合位是否处于正常位置；接头是否发热；陈旧程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 3 | 用户分界开关开关支架 | 支架陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 4 | 高压令克 | 令克上、下触头接触合到位情况；有无抢火现象；瓷裙部分有无裂痕；接头是否发热；陈旧程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 5 | 高压令克担 | 陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 6 | 高压隔离开关 | 开关是否分、合到位；有无抢火现象；瓷裙部分有无裂痕；接头是否发热；陈旧程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 7 | 高压隔离开关担 | 陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 8 | 高压绝缘子（瓷瓶、复合） | 瓷瓶式高压绝缘子检查瓷瓶有无裂痕；有无放电痕迹；陈旧程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 9 | 高压引线 | 有无脱落；接头是否发热。 |  |
| 10 | 线夹 | 有无抢火；发热；脱落。 |  |
| 11 | 高压避雷器 | 有无受雷击烧黑；有无裂痕；陈旧程度是否仍符合运行要求 |  |
| 12 | 高压避雷器担 | 陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 13 | 户外高压电缆头 | 有无破损、放电击穿； |  |
| 14 | 接火杆上杆电缆外观 | 有无破损、放电击穿； |  |
| 15 | 高压电缆枕头担 | 陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 16 | 高压电缆保护夹 | 有无安装电缆保护夹；陈旧或腐蚀程度是否仍符合运行要求。 |  |
| 17 | 接地线 | 是否完好。 |  |
| （二）干式变压器 |  |  |  |
| 序号 | 巡视设备部位 | 主要检查内容 | 备注 |
| 1 | 外观检查 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂 |  |
| 2 | 变压器负荷监测 | 变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷 |  |
| 3 | 高、低压接线柱 | 有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象 |  |
| 4 | 变压器运行声音 | 有无异响 |  |
| 5 | 变压器铁芯温度 | 测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃） |  |
| 6 | 高压组别联接杆 | 有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm) |  |
| 7 | 变压器温控仪 | 运行是否正常、温度显示是否正确 |  |
| 8 | 变压器散热风机 | 启动及运行是否正常、有无碰壳现象 |  |
| （三）油浸式变压器 |  |  |  |
| 序号 | 巡视设备部位 | 主要检查内容 | 备注 |
| 1 | 外观检查 | 有无积尘、有无树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油 |  |
| 2 | 变压器负荷监测 | 变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷 |  |
| 3 | 高、低压接线柱 | 有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象 |  |
| 4 | 呼吸器 | 观察有无变色 |  |
| 5 | 胶珠、密封胶垫 | 观察有无破损、老化、渗油。 |  |
| 6 | 顶层油温 | 测温枪检测油面温度（顶层油温＜85℃） |  |
| 7 | 油位 | 观察有无缺油现象 |  |
| 8 | 变压器运行声音 | 有无异响 |  |
| （四）户内高压设备 |  |  |  |
| 序号 | 巡视设备部位 | 主要检查内容 | 备注 |
| 1 | 高压进线柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 |  |
| 2 | 高压计量柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 |  |
| 3 | 高压母联柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 |  |
| 4 | 高压出线柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。 |  |
| （五）户内低压设备 |  |  |  |
| 序号 | 巡视设备部位 | 主要检查内容 | 备注 |
| 1 | 低压进线柜 | 进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 |  |
| 2 | 低压计量柜 | 电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。 |  |
| 3 | 低压母联柜 | 母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 |  |
| 4 | 低压出线柜 | 出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是 |  |
|  |  | 否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。 |  |
| 5 | 电容柜 | 是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否良好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。 |  |
| 6 | 低压配电箱 | 总进线开关运行是否有异响，一、二次线是否有发热、烧焦现象。电度表铅封是否完好。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 |  |