## 汇总
附件3 相思湖校区图书馆及大活报告厅中央空调维修服务项目需求表
序号 | 项目名称 | 参数要求 | 具体响应
1 | R410a压缩机 | 原型号：丹佛斯牌，SH120A4ALC
2 | 板式蒸发器 | 不锈钢钎焊，水流量：17.2m3/h,水阻：56KPa，制冷量：100KW
3 | 汽液分离器 | 6.3L（订制）
4 | 储液罐 | 6.3L（订制）
5 | 制冷剂 | 原使用冰龙牌，R410a，10kg/瓶
6 | 过滤器 | 型号：EK164S，适应介质R410a，材质：外壳铁质。
7 | 氮气 | 工业级，容积40L
8 | 交流接触器+过载 | 原使用施耐德牌，25A，380V~
9 | 室外机风扇电机 | 原型号： 轴流低噪音大叶轮风机， 参考型号：FB063-6EK.4I.V4L,参考品牌：施乐百，防护等级IP54，最大风量43000m3/h,含叶片
10 | 室外机风扇网罩 | 天加专用
11 | 膨胀水箱 | 不锈钢，1m³（订制）
12 | 水流开关 | 原型号：立浪牌，型号：HFS-25
13 | 自力式压差旁通阀 | 口径：DN100，型号：800X-16，压力：1.6Mpa
14 | 室外机水管管路异程改同程 | 图书馆报告厅及大学生活动中心屋面主机管网
15 | 水管保温处理 | 橡塑B1级，厚 度35-40mm
16 | 水管冲压配件 | 按原型号更换
17 | 主机屋面电气桥架 | 拆除损坏并安装新桥架
18 | 设备及材料运输、吊装
19 | 室外机维修安装及系统干燥处理 | 含系统维修消耗配件